ООО «Н.И.К инжиниринг»

Пеллетные горелки PV 20a, PV 30a, PV 50a, PV 100a

Описание и технические данные

версия1.0

Инструкция.

Содержание

Описание	3

Назначение	2

Габариты	3

Требования к котлу	4

Принцип работы	6

Меры безопасности	9

Электротехнические характеристики	10

Результаты испытаний	ошибка! Метка не найдена.

Таблица 1 Параметры процесса горения	2

Таблица 2 Размеры	3

Таблица 3 Монтажные отверстия дверцы котла	4

Таблица 4 Настраиваемые параметры	6

Таблица 5 Параметры настройки	7

Таблица 6 Электротехнические характеристики	10

Применимые стандарты и директивы

Директива 2004/108/EC ‐ электромагнитная совместимость

Директива 2006/95/EC ‐ электрооборудование, предназначенное для использования в определенном диапазоне напряжения

Директива 2001/95/EC ‐ общая безопасность продукции

Директива 2006/42/EC ‐ машинное оборудование

EN 15270 2008 – пеллетные горелки

EN 15036 2006 – уровень шума отопительный котлов

EN61000 2006 –  электромагнитная совместимость

EN 60335‐2‐102 2006 ‐ бытовые и подобные электроприборы - безопасность

Описание

Пеллетные горелки PV 20a – 100a разработаны для использования в качестве замены существующих нагревательных систем на дорогостоящих жидкотопливных горелках. Их можно монтировать также на новых жикотопливных котлах или котлах, работающих на биотопливе.

Каждая горелка является агрегатом многоступенчатого типа, т.е. она может варьировать мощность в зависимости от потребностей системы отопления. В зависимости от горелки может быть от 7 до 9 количество уровней мощности.

Все горелки имеют одинаковые логические схемы управления, но имеют различную конструкцию корпуса и топки горелки.

Горелки оборудованы датчиками уровня топлива для простоты контроля подачи топлива. Кроме того, PV 50a и 100a отличаются наличием системы автоматической чистки топки, тогда как модели PV 20a и 30a необходимо чистить вручную. Основные части горелок указаны ниже.

1. топка

2. винтовой шнек

3. предохранительное термореле

4. преобразователь

5. ручка управления

6. ЖК-дисплей

7. резервная батарея

8. коннекторы

9. двигатель винтового шнека

10. вентилятор

11. датчик уровня топлива

12. монтажная гайка

13. датчик пламени

14. запальник

15. решетка сгорания

Рисунок 1 Основные части горелки

Решетка и топка изготовлены из жаропрочной стали марки MA253. Обе детали легко заменяемы. Трубчатая конструкция топки повышает эффективность сгорания, в результате чего происходит более чистое горение по сравнению с горелками с открытым горящим слоем.

Система поджига состоит из электрического нагревательного элемента (резистора) и нагнетательного вентилятора. В горелках Pelltech не используется пусковой факел, что снижает энергопотребление в режиме ожидания и повышает общую эффективность.

Управление горелками Pelltech происходит при помощи микроконтроллера. Контроллер изменяет выходную мощность путем регулирования скорости подачи топлива и подачи воздуха воздуходувкой. Некоторые параметры можно изменить и отрегулировать с панели управления. Панель снабжена дисплеем, отображающим текущий статус и журнал сообщений. Более подробную информацию можно найти в главе ‘Принцип работы’.

Таблица 1 Параметры процесса горения

|  | Ед.изм. | PV 20a | PV 30a | PV 50a | PV 100a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность | kW | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Минимальная тепловая мощность | kW | 8 | 12 | 20 | 40 |
| ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ |  |  |  |  |  |
| - диаметр | мм | 6-8 |  |  |  |
| - длина | мм | 3-5 х диам. |  |  |  |
| - влажность | % | 8-10 |  |  |  |
| - зольность | % | <1 |  |  |  |

Описание

например PV 30‐a

PV – пеллетная горелка

30 – номинальная (максимальная) тепловая мощность

a –  версия оборудования.

Размеры

Рисунок 2 Размеры

Таблица 2 Размеры

|  | Ед.изм. | PV 20 | PV 30 | PV 50 | PV 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L общая длина | мм | 540 | 570 | 700 | 780 |
| L1 длина корпуса горелки | мм | 230 | 230 | 290 | 290 |
| L2 длина топки | мм | 170 | 200 | 257 | 340 |
| ⌀D диаметр топки | мм | 146 | 158 | 193 | 216 |
| ⌀D1 burning chamber neck diameter | мм | 88.9 | 88.9 | 129 | 129 |
| H общая высота | мм | 240 | 240 | 305 | 320 |
| H1 высота корпуса горелки | мм | 200 | 200 | 220 | 220 |
| W общая ширина | мм | 220 | 230 | 270 | 285 |
| W1 ширина корпуса голелки | мм | 205 | 205 | 260 | 260 |
| Вес | кг | 11.2 | 12.2 | 22 | 30 |

Требования к котлу

Пеллетные горелки необходимо регулярно чистить, поэтому конструкция котла должна позволять открывать дверцу, не снимая горелку. Минимальный раствор дверцы котла зависит от расположения петель, и наоборот, как видно на рисунке 3 . точка С является критической.

Чтобы ширина дверцы и проема была минимальной, рекомендуется использовать двойные петли.

Поскольку двойные петли дают дополнительную степень подвижности, дверцу необходимо запирать с обеих сторон. В качестве еще одного варианта можно использовать скользящие дверцы на направляющих полозьях.

Рисунок 3 положение петель и раствор дверцы котла

Рисунок 4 Двойные петли

Горелки устанавливаются на дверцу при помощи прилагающегося фланца для жидкотопливных горелок. Диаметр отверстий под болты и размер болтов может быть любым при использовании заказных фланцев. Значения D1 и D2 в Таблице 3 действительны только для фланцев, прилагающихся к горелке.

Таблица 3 Монтажные отверстия в дверце котла

|  | Ед.изм. | PV 20a / PV 30a | PV 50a / PV 100a |
| --- | --- | --- | --- |
| ⌀D отверстие для горловины топки | мм | 90 | 130..135 |
| ⌀D1 диаметр кольца фланца | мм | 130..150 | 200..230 |
| ⌀D2 отверстия под болты | мм | 8..9 | 10..12 |

Рисунок 5 Монтажные отверстия в дверце котла стандартного фланца

Рисунок 6 Горелка PV 20, установленная при помощи стандартного фланца для жидкотопливных горелок (поставляется с горелкой)

Принцип работы

Горелки PV 20 – 100 имеют одинаковые логические схемы управления, но различные параметры для каждой мощности. При включении питания горелка входит в режим ожидания и происходит проверка входного сигнала термореле котла.  В зависимости от входных сигналов и предшествующих режимов горелка может находиться в одном из режимов, указанных в Таблице 4.

Iесли температура в котле опускается ниже заданного значения (определяется пользователем), то горелка переходит в режим загрузки топлива. В Режиме загрузки в топку поступает заданное количество топлива (в граммах). При расчете количества топлива используется значение средней плотности топлива. Таким образом количество пеллет, загружаемое в топку, может варьироваться.

После загрузки топлива в топку запальник и вентилятор вырабатывают горячий воздух для поджига топлива. Если датчик пламени не регистрирует наличие огня в течение заданного времени, начинается второй цикл загрузки и поджига. Если после второй попытки не будет зарегистрировано наличие огня, горелка переходит в режим ошибки.

Режим горения начинается после того, как датчик пламени обнаружит наличие огня , и закончится короткий режим воспламенения топлива. В режиме горения в топку периодически загружаются новые порции пеллет, и скорость вентилятора корректируется в зависимости от уровня мощности. Режим горения прекращается по сигналу от термореле котла.

Горелка переходит в режим окончания горения, когда температура котла достигает нужного уровня. Внешний шнек не подает новых порций топлива, но горение продолжается до полного сгорания загруженного топлива. Если наличия пламени больше не регистрируется, в режиме Конец продувки подается небольшое количество воздуха, чтобы убедиться, что топливо сгорело полностью.

Горелка постоянно контролирует сигналы со всех датчиков и останавливает рабочий цикл при обнаружении аномального входного сигнала.

Для оптимизации процесса горения и поджига в горелках Pelltech предусмотрена возможность настройки параметров. Горелки поставляются с запрограммированными типичными значениями. Перенастройка параметров при установке на месте не обязательна.

Во всех горелках данного модельного ряда можно варьировать выходную мощность для корректировки срока рабочего цикла. Логическая схема горелки удерживает рабочий цикл в заданном диапазоне. Если цикл начало/конец короче, чем заданное значение, выходная мощность снижается. Обратный процесс происходит, если рабочее время слишком продолжительное.

Таблица 4 Режимы работы горелки

СТАТУС	Время	Значение

ОСТАНОВКА	 -	Горелка не включена и не отвечает на входные сигналы. Чтобы запустить горелку необходимо включить горелку из меню Настройки. Горелка включится также, если нажать и удерживать кнопку “OK” в течение 3 секунд.

ОЖИДАНИЕ	-	Горелка включена и ожидает команды от термореле котла.

ЗАГРУЗКА	125 сек	Загрузка пеллет для поджига в топке после команды от термореле котла.

ЗАГРУЗКА 2x	 10 сек	Второй цикл, если первая попытка поджига не удалась. Работает только внутренний шнек. Затем снова последует режим ПОДЖИГ. Если вторая попытка будет неудачной, горелка остановится и перейдет в режим НЕТ ПЛАМЕНИ.

ПОДЖИГ 	макс. 4мин15сек 	Небольшое количество пеллет находится в топке, запальник и вентилятор работают до тех пор, пока фотоэлемент не распознает наличие пламени, а затем горелка переходит в режим ВОСПЛАМЕНЕНИЕ.

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ   50 сек 	Работает только вентилятор, запальник выключен. Пеллеты начинают гореть должным образом.

ГОРЕНИЕ	макс 4 часа

- Режим нормальной работы. Внешний и внутренний шнек работают циклами, доставляя в топку достаточное количество пеллет для поддержания выбранной мощности. Мощность вентилятора зависит от выбранной мощности горелки.

- если в данном режиме работы фотоэлемент не распознает наличия пламени в течение более 2 минут, горелка перейдет в режим НЕТ ПЛАМЕНИ.

- если термореле котла выключается (котел достиг нужной температуры), то горелка переходит в режим КОНЕЦ ГОРЕНИЯ

КОНЕЦ

ГОРЕНИЯ    макс 240 сек 	Котел достиг нужной температуры и термореле котла выключает горелку. Внешний шнек останавливается, внутренний шнек и вентилятор работают до тех пор, пока все топливо не будет сожжено. Когда пламя исчезает, горелка переходит в режим КОНЕЦ ПРОДУВКИ.

КОНЕЦ ПРОДУВКИ 120 сек Когда фотоэлемент не обнаружвает пламени, продолжает работать только вентилятор на минимальной скорости, чтобы гарантировать отсутствие топлива в горелке. Горелка переходит в режим ОЖИДАНИЕ через 2 минуты.

НЕТ ПЛАМЕНИ	-	- Цикл поджига в горелке произошел дважды безрезультатно.

- В горелке нет пламени более 140 секунд во время горения, что означает, что в топке закончилось топливо.

ПЕРЕГРЕВ	-	Температура на входе во внутренний шнек достигла 95°C. Предохранительное термореле отключит электропитание горелки. Будет продолжать работать только панель управления. Чтобы перезапустить горелку нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд

Таблица 5 Настраиваемые параметры

Параметр	ед.изм.	Примечания

Горелка	старт /стоп 	запуск/остановка горелки. Режим изменяется “Выкл.”←→  “Вкл”.

Шнек	старт /стоп	 запуск/остановка шнека вручную.

Шнек	г/мин	производительность внешнего шнека настраивается отдельно для каждого устройства. Это основа для расчетов времени цикла внутреннего шнека.

Фотоэлемент	% 	чувствительность фотоэлемента регулируется в пределах от 80 до 95% от максимума, чтобы он не реагировал слишком быстро.

Макс. мощность	      kW	для ограничения максимальной выходной мощности

Мин. Мощность	 kW	для ограничения минимальной выходной мощности

Мощность 	kW 	Текущий уровень мощности, на котором работает горелка. Диапазон мощности ограничен максимальной и минимальной мощностью.

Воздух 	% 	каждый уровень мощности соответствует определенному уровню подачи воздуха для поддержания горения в % от полной скорости вращения вентилятора.

Базовый воздух	% 	для уменьшения или увеличения количества подаваемого воздуха для всех операций. Воздействует на все прочие настройки подачи воздуха.

Воздух подж.	% 	подача воздуха в режиме ПОДЖИГ.

Кон.воздух	г	подача воздуха в режиме КОНЕЦ ПРОДУВКИ.

Загрузка	г	необходимое количество для поджига в граммах.

Загрузка 	сек	время загрузки в горелку необходимого для поджига количества топлива в секундах.

Загрузка2 	сек	время для второй попытки поджига в секундах.

Воспламенение	сек	время, необходимое для полного воспламенения пеллет и начала горения. Режим “ВОСПЛАМЕНЕНИЕ”.

Меры безопасности

Компьютерный мониторинг

Все горелки, описанные в настоящем документе,  имеют четыре уровня защиты от риска прогорания и других опасных ситуаций.

Первым уровнем защиты является компьютерная программа, которая постоянно контролирует все параметры и отключает аппарат при возникновении аномального состояния. Далее перечислены контролируемые параметры и предпринимаемые системой действия:

Контролируемые параметры	действия системы

Сила тока двигателя внешнего шнека 	остановка внешнего шнека; переход в режим ОШИБКА

Скорость вращения вентилятора	остановка внешнего шнека; опорожнение внутреннего шнека; переход в режим ОШИБКА

Датчик пламени 	остановка внешнего шнека; остановка внутреннего шнека; переход в режим ОШИБКА

Сетевое напряжение 	аварийная разгрузка шнека в топку

Напряжение батареи 	переход в режим КОНЕЦ ГОРЕНИЯ

Автоматическая проверка системы после подачи тока или сброса режима ошибки.

1. наличие напряжения в двигателе внутреннего шнека (мотор включается на мгновение)

2. наличие сигнала о скорости от вентилятора (вентилятор включается на мгновение)

3. уровень напряжения на резервной батарее

Чтобы гарантировать отсутствие в котле взрывоопасных газов, вентилятор включается на короткое время до начала загрузки/поджига.

Предохранительное термореле

Если прогорание достигло внутреннего шнека, предохранительное реле отключает сетевое питание, и внутренний шнек разгружается с использованием помощи мощности батареи

Плавкий рукав

Чтобы не допустить прогорания внешнего шнека, между ним и горелкой расположен плавкий рукав. Рукав начинает плавиться при температуре воздуха внутри 70°С.

Вспомогательная батарея

При отключении питания сети горелка использует вспомогательную батарею для проведения разгрузки внутреннего шнека в топку. Вентилятор и все остальные функции останавливаются. Горение завершается при естественном притоке воздуха.

Электротехнические характеристики

Принципиальные схемы и номинальные значения

Таблица 6 электрические параметры

|  | Ед.изм. | PV 20 | PV 30 | PV 50 | PV 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | VAC | 220‐240 | 220‐240 | 220‐240 | 220‐240 |
| Максимальная мощность | W | 570 | 570 | 590 | 590 |
| Средняя мощность | W | 25 ‐ 40 | 25 ‐ 40 | 40 ‐ 50 | 40 ‐ 50 |
| Мощность в режиме ожидания | W | 4 | 4 | 5 | 5 |

Максимальная мощность рассчитывается как сумма всех значений мощности всех электрических узлов. Все электрические узлы могут быть задействованы при поджиге. Обычно мощность при поджиге немного меньше из-за конфигурации контроллера горелки.

Средняя мощность измеряется за период режима ГЕОРЕНИЯ при разных уровнях производительности (без учета других режимов). Средняя потребляемая электрическая мощность зависит от выходной мощности прибора.

Горелка оборудована стандартной штепсельной вилкой на 7 контактов для жидкотопливных горелок. Для разных котлов используются разные схемы соединения. Обычно горелка подключается к котлу при помощи 5-жильного кабеля, но возможно подключение и 4-жильным кабелем.

Рисунок 7 подключение 5-жильным кабелем 	Рисунок 8 Подключение 4-жильным кабелем

На Рисунке, M4 – дополнительный вентилятор тяги, который можно подключить к вентилятору котла. Таким способом вентилятор может запускаться горелкой автоматически. Горелки со специальным коннектором вентилятора тяги в настоящее время находятся в разработке.

Рисунок 9 Электрическая схема

M1 – вентилятор

M2 – вентилятор для топочного газа

M3 – внешний шнек

Ot – предохранительное термореле

R1 – датчик пламени

Se – запальник

Tt – термореле котла

Вентилятор М2 для топочного газа устанавливается только если нет достаточного притока воздуха (тяги). Вентилятор для топочного газа  не входит в комплект горелки

Рисунок 10 Плата контроллера

| Х1 Контакт Назначение 1 запальник 2 запальник 3 внешний шнек 4 вентилятор 5 вентилятор топочного газа 6 N (внешний шнек, вентилятор топочного газа) 7 N(сетевой трансформатор) 8 сетевой трансформатор 9 L 10 термореле | Х2 Контакт Назначение 1 датчик пламени 2 датчик пламени 3 + батареи (красный) 4 - батареи (черный0 5 удаление золы + 6 удаление золы – 7 внутренний шнек – (черный) 8 внутренний шнек + (красный) 9 сетевой трансформатор (красный) 10 сетевой трансформатор (красный) |
| --- | --- |

BUT – кнопки интерфейса пользователя

CONTR – настройка контрастности ЖК-дисплея и угла просмотра

FAN – датчик скорости внутреннего вентилятора

FDR – датчик скорости внутреннего шнека

LVL1 – трансмиттер датчика уровня топлива (черная метка)

LVL2 – ресивер датчика уровня топлива (белая метка)

TEMP1 – датчик температуры в трубе внутреннего шнека

TEMP2 – Ambient temperature sensor

TEMP3

UART – интерфейс RS232 для внешнего модема (5V TTL).