# АННОТАЦИЯ

Технический отчёт содержит материалы пусконаладочных работ, проведённых в котельной с. Блендамедово.

Топливо – природный газ.

В ходе наладки опробована работа оборудования, выполнена его настройка.

Сделан вывод о возможности эксплуатации оборудования в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией.

Даны рекомендации по эксплуатации и обслуживанию котельной.

Ключевые слова: пусконаладочные работы, автоматика безопасности, теплопроизводительность.

Отчёт содержит     42 страницы,  20 таблиц,  12 графиков.

## СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ...……………………………………………………………...…….. |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткая техническая характеристика оборудования …………….………... |  |  | 6 |
| Результаты работы …………………………………………………………… |  |  | 10 |
| Схема расстановки средств измерений на котле …………………………... |  |  | 11 |
| Таблица средств измерений параметров котла …………………………….. |  |  | 12 |
| Схема расстановки средств измерений в котельной ………………………. |  |  | 13 |
| Таблица средств измерений параметров котельной ……………………….. |  |  | 14 |
| Сводная таблица результатов измерений и расчётов…….……….………... |  |  | 15 |
| Режимные карты водогрейных котлов ...…………………………………… |  |  | 16 |
| Графики параметров котлов ………………………………………………… |  |  | 18 |
| Оперативная режимная карта …..………………………………..…..……… |  |  | 22 |
| Карта уставок автоматики безопасности ………………………………....… |  |  | 23 |
| Выводы и предложения ……………………………………………………… |  |  | 24 |
| Список литературы ……………………………………………...…………… |  |  | 25 |
| Приложение | А. | Программа проведения пусконаладочных работ |  |
| Приложение | Б. | Протоколы настройки и проверки автоматики безопасности |  |
| Приложение | В. | Акт проверки приборов защиты от загазованности |  |
| Приложение | Г. | Акт комплексного опробования |  |
| Приложение | Д. | Таблицы настроек горелок |  |
| Приложение | Е. | Таблица – Положения сигнальных указателей |  |
| Приложение | Ж. | Таблицы кодирования контроллера Vitotronic 100 |  |
| Приложение | З. | Акт об окончании пусконаладочных работ |  |
| Приложение | И. | Акт о включении в работу и наладке |  |
| Приложение | К. | Паспорт качества газа |  |
| Приложение | Л. | Форма журнала анализов уходящих газов котлов |  |

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с проектом [1] в с. Блендамедово была смонтирована отопительная котельная с двумя водогрейными котлами.

Топливо – природный газ.

Назначение котельной – отопление двухэтажных коттеджей, подогрев воды в бассейне, горячее водоснабжение.

Присоединённая нагрузка отопления – Qрасчот= 0,154 Гкал/ч.

Проектный температурный график – “80-70”.

Нагрузка горячего водоснабжения – Qсргвс= 0,159 Гкал/ч.

По договору, заключённому между ООО “Э-хе-хе” и ООО “И-го-го”, в этой котельной в полном объёме выполнен комплекс пусконаладочных работ с котлами, системами автоматического регулирования и химводоочистительной установкой.

Осуществление пусконаладочных работ разрешено лицензией Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-1-33-018625-00398-2 ( 21 ноября 2007 г.)

Техническая компетентность ООО “И-го-го” и соблюдение им правил промышленной безопасности подтверждены свидетельством Госгортехнадзора России (рег.№ 33-ИД-33129-2004).

Методические указания согласованы с Ростехнадзором 27.12.2007.

Заказчик – ООО “Э-хе-хе”

Договор №169423

| Начало работ: | май 2008 г., |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| окончание: | май 2009 г. |  |  |
| Состав бригады: |  | Конев, ведущий инженер, |  |

КРАТКАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Водогрейный котёл |  |
| Тип | Vitoplex 200 SX2 |
| Ном. теплопроизводительность | 200 кВт |
| Температура воды на входе – выходе | 53ºС – 110ºС |
| Давление воды | не более 4 бар |
| Сопротивление гидравлическое | 3,5 мбар при расходе воды 5,5 м3/ч ( Kv95 ) |
| Водяной объём | 255 л |
| Сопротивление аэродинамическое | 10 даПа |
| Кпд брутто при температуре воды на на входе котла – 60C, выходе 75C, % | 94% |
| Количество | 2 шт. |
| ###### Топка |  |
| Тип | камерная |
| ###### Горелка |  |
| Тип | дутьевая блочная – Weishaupt WG30N/1-C исп. ZM-LN |
| Мощность | (40÷350) кВт |
| Присоединительное давление газа | (15÷500) мбар |
| Количество | 1×2 шт. |
| ###### Водоподогреватель емкостной |  |
| Тип | Vitocell-V 100 CVA |
| Водяной объём | 0,5 м3 |
| Избыточное давление среды в змеевике | не более 25 бар |
| - в корпусе | не более 10 бар |
| Температура среды в змеевике | не более 160C |
| - в корпусе | не более 95C |
| Площадь поверхности нагрева | 1,9 м2 |
| Количество | 1 шт. |
| ###### Насос емкостного водоподогревателя |  |
| Тип | WILO TOP-S 30/4 1 |
| Производительность | (0÷9,3) м3/ч |
| Напор | (3,9÷1,2) м вод. ст. |
| Мощность электродвигателя | 110-150-180 Вт |
| Частота вращения | 2660 об/мин |
| Количество | 1×2 шт. |

продолжение таблицы

| Циркуляционные насосы гвс |  |
| --- | --- |
| Тип | WILO Star-Z 20/4 |
| Производительность | (0÷3,9) м3/ч |
| Напор | (3,8÷0,3) м вод. ст. |
| Мощность электродвигателя | 34-51-71 Вт |
| Частота вращения | 2600 об/мин |
| Количество | 1×2 шт. |
| ###### Сетевые насосы (систем отопления) |  |
| Тип | WILO TOP-S 30/4 1 |
| Производительность | (0÷9,3) м3/ч |
| Напор | (3,9÷1,2) м вод. ст. |
| Мощность электродвигателя | 110-150-180 Вт |
| Частота вращения | 2660 об/мин |
| Количество | 1×2 шт. |
| Повысительный насос |  |
| Тип | WILO MVISE 206-1/16/E/3-2-2G |
| Производительность | (0÷5,5) м3/ч |
| Напор | (66÷7) м вод. ст. |
| Мощность электродвигателя | 1420 Вт |
| Частота вращения | 2880 об/мин |
| Количество | 1 шт. |
| ###### Расширительный бак ###### повысительного насоса |  |
| Тип | Reflex DE (мембрана незаменяемая) |
| Объём | 60 л |
| Исходное давление | 4 кгс/см2 |
| Рабочее давление | не более 10 кгс/см2 |
| Количество | 1 шт. |
| ###### Расширительный бак котлов |  |
| Тип | Reflex N (мембрана незаменяемая) |
| Объём | 400 л |
| Исходное давление | 2,5 кгс/см2 |
| Рабочее давление | не более 6 кгс/см2 |
| Количество | 1 шт. |

Водоподготовка:

автоматическая установка двухступенчатого Na-катионирования.

Котёл Vitoplex 200 SX2 (изготовитель – Viessmann Werke GmbH  Co, Германия) – водогрейный жаротрубный, горизонтальный, газоплотный. Теплообменные поверхности изготовлены из стали. Котёл теплоизолирован лёгким волокнистым материалом.

С фронта котла к амбразуре прикреплена газовая блочная горелка WG30N/1-C (Max Weishaupt GmbH, Германия). Исполнение горелки – ZM (модулируемая). В газовой рампе горелки установлен блок электромагнитных клапанов W-MF-SE 512 C01 S22 с встроенным регулятором давления газа (4÷20) мбар.

Природный газ низкого давления  (pном = 200 мм вод.ст.) поступает от уличного ШРП. Подачу газа непосредственно в горелку осуществляет блок электромагнитных клапанов.

К блоку электромагнитных клапанов подключено реле давления, участвующее в алгоритме контроля газоплотности, выполняющее проверку герметичности клапанов перед розжигом. В случае негерметичности происходит аварийная остановка запуска. Из блока клапанов газ поступает в горелку, где смешивается с воздухом, нагнетаемым дутьевым вентилятором, воспламеняется запальником и сжигается.

Горелка оснащена электронным блоком управления “менеджер горения” W-FM 20. “Менеджер” имеет знакосинтезирующий индикатор, показывающий этапы розжига и величину нагрузки котла.

Команду запуска горелки “менеджер горения” получает от котлового контроллера “Vitotronic 100 GC1” (Viessmann Werke GmbH Co, Германия). Котловой контроллер снимает эту команду при достижении заданной или аварийной величины температуры воды в котле, а также по сигналам управления от общекотельного щита управления КОНТЭЛ.

“Менеджер горения” и контроллер автоматически выполняют прекращение подачи газа в горелку (или запрет розжига) при любом из следующих условий:

недопустимое повышение температуры воды в котле,

недопустимое понижение давления газа в блоке клапанов,

аварийное понижение давления дутьевого воздуха,

пропадание пламени горелки (или непоявление во время розжига),

отключение электропитания котловой автоматики.

Для перекрывания неработающего котла на выходах котлов установлены клапаны Clorius M2F (Kvs= 50).

Требуемая температура прямой сетевой воды поддерживается с помощью трёхходовых поворотных клапанов Komextherm MIX C DN32 (Kvs= 19,6), выполняющих подмес перед сетевыми насосами.

Этими клапанами, запуском-остановкой котлов и мощностью горелок управляет общекотельный щит управления КОНТЭЛ.

Подпитка выполняется через регулятор давления “после себя” – клапан-регулятор прямого действия Watts (¾”-½”).

Приготовление воды горячего водоснабжения происходит в вертикальном емкостном водоподогревателе. Внутренние поверхности его стальной ёмкости эмалированы. В ёмкости установлен магниевый электрод пассивной анодной защиты. На боковой поверхности водоподогревателя имеется лючок для визуального контроля и чистки. Водоподогреватель теплоизолирован мягким пенополиуретаном.

Температура горячей воды поддерживается по датчику температуры подачи путём включения-выключения насоса греющей воды.

Повысительный насос, оснащённый частотно-регулируемым электродвигателем, поддерживает заданное давление воды холодного водоснабжения.

Отопление котельной проектом не предусмотрено.

Защита от загазованности воздуха котельной природным и угарным газами выполняется с помощью сигнализатора СТГ1. В случае срабатывания сигнализатора автоматика общекотельного щита осуществляет закрывание клапана, стоящего на вводе газопровода в котельную.

Топливо – природный газ ГОСТ 5542-87.

Во время режимной наладки (апрель 2009 года) – Qрн= 8060 ккал/нм3.

Учёт расхода газа выполняется измерительным комплексом, установленным в котельной – счётчик RVG Dу50, корректор объёма EK260, преобразователи давления и температуры.

Установка приборов учёта вырабатываемой и отпускаемой теплоэнергии проектом не предусмотрена.

Передача диспетчеру сигналов об аварийных ситуациях в котельной предусмотрена по сотовой связи.

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

Пусконаладочные работы выполнялись по программе (Приложение А).

Предварительно было выполнено обследование оборудования котельной, определена его готовность к наладке, учтено наличие регулирующих устройств, поверенных средств измерений, а также необходимых врезок и импульсных линий. По результатам обследования была составлена ведомость дефектов.

Стендовая проверка элементов систем автоматического регулирования (САР) не проводилась, так как в котельной отсутствует аппаратура Московского завода тепловой автоматики, описанная в Методических указаниях [8]. Для приборов, установленных в соответствии с проектом, стендовая проверка не требуется – они были проверены и настроены непосредственно в котельной.

В процессе наладки были опробованы все котловые устройства,

проверена работа измерительных приборов,

налажены системы управления и сигнализации,

проверена работа блокировок,

проверены режимы горения,

проверено срабатывание сигнализаторов загазованности воздуха,

изменена величина “исходного” давления в расширительном баке повысительного насоса – давление понижено до 3 кгс/см2. В расширительном баке котлов давление понижено до 1,5 кгс/см2.

Режимная наладка выполнялась в соответствии с методикой (Приложение Б).

Испытания котлов проводились при стабилизированном режиме работы котельной. Параметры котлов поддерживались на уровнях, допускаемых изготовителем.

Измерения параметров выполнялись приборами, прошедшими поверку или калибровку.

Контроль состава уходящих газов и их температуры выполнялся в котловом дымоходе с помощью переносного газоанализатора ДАГ-16. В соответствии с рекомендациями [3] содержание кислорода в уходящих газах выставлено в пределах (3,5÷4,5) %.

Настройка соотношения газ-воздух осуществляется путём ввода в “менеджер горения” величин углов поворота газовой и воздушной заслонок (без измерения напоров газа и воздуха) [3].

Оптимальные значения величин занесены в оперативную режимную карту и “Таблицы настроек горелок котлов”.

Достигнутый наладкой коэффициент полезного действия котлоагрегатов – 92,7%. Удельный расход топлива на единицу выработанной тепловой энергии – 154 кгут/Гкал.

Cредневзвешенный удельный расхода условного топлива котельной вычислен с использованием двух нормативных величин – кпд котла (94%) [2] и расхода тепла на собственные нужды (2,26%) [6].

Загрузка котлоагрегатов в зависимости от количества тепловой энергии, отпускаемой котельной, выполняется автоматически, без участия человека.

Карта уставок автоматики безопасности котла  Vitoplex 200 SX2

в котельной с. Блендамедово

| Наименование параметра | Величина | Время отключения газа, с, не более |
| --- | --- | --- |
| Температура воды в котле аварийно высокая | 110°С | 3 |
| Давление газа в блоке клапанов недопустимо низкое | 12 мбар | 10 |
| Давление дутьевого воздуха аварийно низкое | 0,5 кПа | 3 |
| Пропадание пламени горелки | — | 2 |
| Отключение электропитания котла | — | 2 |

| инженер службы наладки ООО “И-го-го” | Конев |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. |

ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате выполнения пусконаладочных работ определено, что котлы и вспомогательное оборудование могут работать безопасно, надёжно и экономично.

Удельный расход условного топлива на отпускаемую тепловую энергию – 155 кгут/Гкал.

Рекомендуется в ходе эксплуатации котельной

- обеспечить надлежащую вентиляцию и защиту от замерзания,

- не допускать в котельной загрязнённости воздуха галогенированными углеводородами (содержащимися, например, в аэрозолях, красках, растворителях и т.п.),

- не допускать в котельной сильной запылённости воздуха,

- не допускать в котельной высокой влажности воздуха,

- не допускать в котельной проведения электросварочных работ при включенных контроллерах,

- не допускать разрядов статического электричества на детали Vitotronic’ов при их вскрытии,

- не менее, чем один раз в год  выполнять измерение силы тока пассивной анодной защиты емкостного водоподогревателя (“Емкостной водоподогреватель Vitocell-V 100. Инструкция по сервисному обслуживанию”),

- не менее, чем три раза в год измерять давление в воздушной части у каждого расширительного бака (предварительно переключив его водную часть на сообщение с атмосферой). В случае понижения давления воздуха – подкачать.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Группа жилых сблокированных домов малоэтажной застройки и общественных зданий с. Блендамедово. Стадия РД. 2506-05 // ООО “Каркадэ”, г. Москва, 2006

- Vitoplex 200 Тип SX2. Низкотемпературные водогрейные котлы для жидкого и газообразного топлива 90-560 кВт. Технический паспорт 3/2006

- Газовые горелки Weishaupt WG30…/1-C, и WG40…/1-A, исп. ZM-LN (Low NOx ). Руководство по монтажу и эксплуатации / Max Weishaupt GmbH, 2004

- Справочник эксплуатационника газифицированных котельных.

Л.Я. Порецкий, Р.Р. Рыбаков, Е.Б. Столпнер и др.– 2-е изд., перераб. и доп. –

Л.: Недра, 1988. – 608 с.: ил.

- Рациональное использование газа в энергетических установках: Справочное руководство/ Р.Б. Ахметов, О.Н. Брюханов, А.С. Иссерлин и др. – Л.: Недра, 1990. – 423 с.: ил.

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Комитет Российской Федерации по муниципальному хозяйству Ордена Трудового Красного Знамени академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М.: Сектор научно-технической информации АКХ К.Д. Памфилова, 1994

7	Методические указания по пуску, наладке, проведению теплотехнических испытаний котельных установок на газообразном и резервном видах топлива / Согласовано 27 декабря 2007 года отделом по государственному строительному и техническому надзору управления Ростехнадзора по Кашкадарьинской области, ООО “И-го-го”, Маточкин Шар, 2007

8	Методические указания по наладке систем автоматического регулирования процесса горения котлоагрегатов / Согласовано 27 декабря 2007 года отделом по государственному строительному и техническому надзору управления Ростехнадзора по Кашкадарьинской области, ООО “И-го-го”, Маточкин Шар, 2007

ПРОТОКОЛ

настройки датчиков автоматики безопасности котла Vitoplex 200 SX2 уст.№1

в котельной с. Блендамедово

| Причина срабатывания | Порог срабатывания | Тип датчика или прибора |
| --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе котла аварийно высокая | 110С | термореле контроллера Vitotronic 100 |
| Давление газа в блоке клапанов недопустимо низкое | 12 мбар | датчик-реле GW 50 A5/1 (5÷50) мбар |
| Давление дутьевого воздуха аварийно низкое | 5 мбар | датчик-реле LGW 10 A2 (1÷10) мбар |
| Контроль пламени горелки | _____ | иониз. электрод, “менеджер горения” |

| инженер службы наладки ООО “И-го-го” | Конев |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. |

ПРОТОКОЛ

проверки срабатывания автоматики безопасности

котла Vitoplex 200 SX2 уст.№1

в котельной с. Блендамедово

| Причина срабатывания | Порог срабатывания или время до отключения газа |
| --- | --- |
| Температура воды в котле аварийно высокая | 110С |
| Давление газа в блоке клапанов недопустимо низкое | 12 мбар |
| Давление дутьевого воздуха аварийно низкое | менее 3 секунд |
| Пламени горелки пропадание | менее 2 секунд |
| Отключение электропитания котла | менее 2 секунд |

| инженер службы наладки ООО “И-го-го” | Конев |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. |