| “Утверждаю” Исполнительный директор ООО “Э-хе-хе” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Иванов |  |  |
|  |  | 2009 г. |

Оперативная режимная карта водогрейного котла Vitoplex 100 SX2

в котельной c. Блендамедово

| Наименование параметра | Величина |  |
| --- | --- | --- |
|  | режим “20” | режим “100” |
| Теплопроизводительность котла | 0,07 Гкал/ч | 0,13 Гкал/ч |
| Температура воды на выходе котла | не более 105ºС |  |
| Разность температур воды на выходе и входе котла | не более 40ºС |  |
| Температура воды на входе котла | не менее 53ºС |  |
| Давление воды в котле | от 1,4 до 6 кгс/см2 |  |
| Давление газа в коллекторе | От 0,2 до 0,5 кгс/см2 |  |
| Расход газа | 9,3 нм3/ч | 18,1 нм3/ч |

| инженер службы наладки ООО “И-го-го” | Конев |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. |