| Главный инженер ООО “И-го-го” |  |  | Исполнительный директор ООО “Э-хе-хе” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргамаков |  |  | Иванов |  |  |
|  |  | 2009 г. |  |  | 2009 г. |

ПРОГРАММА

проведения пусконаладочных работ

в котельной с. Блендамедово

ОБЪЕКТ

В соответствии с этой программой пусконаладке подлежит котельная с двумя водогрейными котлами Vitoplex 200 SX2 (Qном= 200 кВт, блочная газовая горелка Weishaupt).

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Пусконаладка оборудования котельной, режимная наладка котлов и вспомогательного оборудования, составление технического отчёта.

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ

Работы проводятся при наличии поверенных средств измерений, установленных в соответствии с проектом. Режимная наладка осуществляется при устойчивой работе основного и вспомогательного оборудования. При этом параметры налаживаемого оборудования поддерживаются на уровне проектных и допускаемых инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ЭТАПОВ  РАБОТЫ

- изучение проекта и технической документации оборудования,

- обследование котельной, устранение дефектов,

- контрольная опрессовка внутреннего газопровода давлением 0,01 МПа,

- пусконаладка вспомогательного оборудования,

- настройка датчиков автоматики безопасности котлов,

- запуск котлов,

- проверка срабатывания автоматики безопасности,

- наладка режимов горения котлов,

- составление технического отчёта.