## Лист1
Расчет потерь давления в трубах
1. Исходные данные:
№ | Наименование показателя | [5 empty] | Обозн. |  | Ед. изм. |  | Значение |  |  |  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
1 | Веутренний диаметр трубы | [5 empty] | D |  | мм |  | 20 |  | вода | с | [8 empty] | 4217 | 4204 | 4192 | 4187 | 4182 | 4180 | 4178 | 4178 | 4178 | 4179 | 4180 | 4182 | 4184 | 4186 | 4189 | 4193 | 4196 | 4200 | 4205 | 4210 | 4215
2 | Расход воды | [5 empty] | Q |  | л/с |  | 0.3 |  |  | пл. | [8 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 995 | 994 | 992 | 990 | 988 | 986 | 983 | 981 | 978 | 975 | 972 | 970 | 965 | 962 | 958
3 | Расход в час ( Qх3,6) | [5 empty] | Q |  | м3/час |  | 1.08 |  |  | взк*1000000 | [8 empty] | 1.787 | 1.52 | 1.31 | 1.15 | 1.01 | 0.905 | 0.814 | 0.735 | 0.667 | 0.609 | 0.559 | 0.514 | 0.476 | 0.442 | 0.411 | 0.384 | 0.36 | 0.337 | 0.318 | 0.3 | 0.283
6 | Эквивалентная шероховатость трубы ( новые стальные трубы 0,02мм, неновые стальные трубы -0,4мм, пластиковые трубы -0,007мм, медные трубы -0,0015мм) | [5 empty] | Кэ |  | мм |  | 0.007 |  | гликоль -65 | с | 2723 | 2742 | 2763 | 2788 | 2811 | 2835 | 2854 | 2876 | 2897 | 2916 | 2935 | 2956 | 2974 | 2987 | 3000 | 3018 | 3034 | 3050 | 3070 | 3090 | 3113 | 3136 | 3158 | 3211 | 3236 | 3254 | 3278 | 3300
8 | Расчетная температура телоносителя | [5 empty] | Т |  | гр.С |  | 80 |  |  | пл. | 1120 | 1118 | 1116 | 1114 | 1111 | 1108 | 1105 | 1102 | 1098 | 1095 | 1092 | 1089 | 1086 | 1083 | 1080 | 1078 | 1075 | 1072 | 1069 | 1065 | 1061 | 1058 | 1054 | 1050 | 1046 | 1042 | 1038 | 1033 | 1028
9 | Плотность теплоносителя при расчетной температуре (табл.) | [7 empty] | кг/м3 |  | 972 |  |  | взк*1000000 | 256 | 118 | 88.7 | 64 | 47.1 | 32.5 | 24 | 18.4 | 14.2 | 11.5 | 9.1 | 7.2 | 6 | 4.9 | 4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.45 | 1.41 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.3
10 | Кинематическая вязкость теплоносителя *1000000 | [7 empty] | м2/с |  | 0.36 |  | гликоль -30 | с |  |  | 3284 | 3290 | 3296 | 3316 | 3335 | 3356 | 3375 | 3393 | 3413 | 3432 | 3452 | 3459 | 3466 | 3481 | 3497 | 3511 | 3526 | 3541 | 3557 | 3574 | 3591 | 3609 | 3627 | 3644 | 3660 | 3675 | 3690
2. | Скорость теплоносителя в трубе: | [6 empty] | 0.95541 | [5 empty] | пл. |  |  | 1082 | 1080 | 1078 | 1076 | 1074 | 1072 | 1070 | 1068 | 1065 | 1063 | 1060 | 1058 | 1055 | 1053 | 1051 | 1049 | 1046 | 1043 | 1040 | 1037 | 1034 | 1031 | 1028 | 1025 | 1021 | 1018 | 1014
[10 empty] | м/с |  |  |  | взк*1000000 |  |  | 42.7 | 32 | 25.3 | 19.9 | 15.8 | 7.5 | 9.9 | 7.6 | 5.8 | 4.3 | 3.39 | 2.3 | 1.7 | 1.65 | 1.52 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.168 | 1.165 | 1.164 | 1.163
3 | Кинематическая вязкость теплоносителя
[6 empty] | 3.6e-07 |  |  |  |  | м2/с
4 | Критерий Рейнольдса : | [7 empty] | 53078.5563
5 | Динамическое давление: | [7 empty] | 443.6285 |  | Па
12 | Определение коэффициента трения : | [12 empty] | ReКэ/D
| - при Re<2300 (ламинарный режим) | [12 empty] | 18.5775
| - при Re>2300 и ReКэ/D2<10 (область гидравлически | [12 empty] | Кэ/D
| гладких труб) | [7 empty] | 0.022106 |  |  |  |  | 0.00035
- при 10<=ReКэ/D2<=500 (переходная
область):
- при ReКэ/D2>500 (область квадратичного
сопротивления):
13 | Удельные потери давления | [7 empty] | 490.3471
Па/м
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата
Разработал |  |  |  | 2026-07-29 | [5 empty] | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  |  |  | 2026-07-29 | [5 empty] | РП
ГИП |  |  |  | 2026-07-29 | Расчет потерь давления в трубах |  |  |  |  | NewCOK.3dn.ru
Н.контроль |  |  |  | 2026-07-29
Нач. отдлела |  |  |  | 2026-07-29