# 10.13 КРЕПЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (РАДИАТОРОВ, КОНВЕКТОРОВ, РЕБРИСТЫХ ТРУБ)

СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.25-3.27

Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках.

Число кронштейнов - не менее 3-х на радиатор (кроме радиаторов в две секции).

Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов.

Число подставок под радиаторы:

2 - при числе секций до 10;

3 - при числе секций более десяти.

При этом верх радиатора должен быть закреплен.

Число кронштейнов под ребристые трубы - по 2 на трубу.

Кронштейны устанавливаются у фланцев.

Число креплений на блок конвектора:

- при однорядной и двухрядной установке - 2 крепления к стене или полу;

- при трехрядной и четырехрядной установке - 3 крепления к стене или 2 крепления к полу.

Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к стенам:

- бетонным - дюбелями;

- кирпичным - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 и на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

применение деревянных пробок для заделки кронштейнов.

# 10.14 УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ИЗ ЖЕСТКИХ, ПОЛУЖЕСТКИХ И МЯГКИХ ВОЛОКНИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 2.33-2.35, табл. 3

При устройстве теплоизоляции из жестких изделий необходимо обеспечивать:

- укладываемых насухо - зазор между изделиями теплоизоляции и изолируемой поверхностью - не более 2 мм;

- при наклейке - температура при нанесении горячих мастик, °С:

битумных - +160, предельное отклонение - +20;

дегтевых - +130, предельное отклонение - +10.

Крепление изделий к основанию должно соответствовать проекту.

При устройстве теплоизоляции из мягких и полужестких волокнистых изделий необходимо обеспечивать:

- коэффициент уплотнения:

для мягких изделий - не более 1,5;

для полужестких - не более 1,2;

- плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности;

- перекрытие продольных и поперечных швов при изоляции в несколько слоев.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

- механические повреждения;

- провисания слоев;

- неплотности прилегания к основанию.

# 11.1 СДАЧА-ПРИЕМКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОД МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

СНиП 3.05.06-85 п.п. 2.2, 2.24, 2.25

Строительные конструкции заводского изготовления (панели и перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, колонны и ригели) должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

- размеров проходных сечений каналов и замоноличенных неметаллических труб - ±15 %;

- смещений гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций - 40 мм.

Приемка объекта под монтаж электромеханических устройств осуществляется по акту. Генподрядчик предъявляет к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям).

Генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в строительных конструкциях для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок.

Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей, выполняются электромонтажной организацией.

После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд.

# 11.2 ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ И ВНУТРИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.32-3.35, 3.38, 3.40

Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к основаниям.

Расстояния между точками крепления должны составлять не более, м:

заштукатуриваемых пучков проводов - 0,5;

заштукатуриваемых одиночных проводов - 0,9;

при покрытии проводов сухой штукатуркой - 1,2.

При устройстве плинтусной прокладки проводов зазор между плинтусом, стеной и полом должен быть не более 2 мм.

При скрытой прокладке под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям;

в конструкциях толщиной свыше 80 мм - по кратчайшим трассам.

Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать - 150 мм.

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- прокладка проводов при температуре ниже 15 °С;

- сквозные отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, в стеновых панелях смежных квартир (при невозможности выполнения несквозными в них должны быть заложены звукоизоляционные прокладки из несгораемого материала).