СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ 
К СНиП 2.08-01-89 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. 
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ)

# 10.5 КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.4, 3.5, 3.7, табл. 2

Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа:

- до 3 м - не устанавливаются,

- более 3 м - устанавливаются на половине высоты этажа.

Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать через 3 м.

Подводки к отопительным приборам при длине более 1,5 м должны иметь крепление.

Допускаемые расстояния между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках должны соответствовать размерам табл. 1.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- располагать средства крепления в местах соединения трубопроводов;

- заделка креплений с помощью деревянных пробок;

- приварка трубопроводов к средствам крепления.

Таблица 1

| Диаметр условного прохода, мм | Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов, м |
| --- | --- |
|  | неизолированных | изолированных |
| 15 | 2,5 | 1,5 |
| 20 | 3 | 2 |
| 25 | 3,5 | 2 |
| 32 | 4 | 2,5 |
| 40 | 4,5 | 3 |
| 50 | 5 | 3 |
| 70, 80 | 6 | 4 |
| 100 | 6 | 4,5 |
| 125 | 7 | 5 |
| 150 | 8 | 6 |

# 10.6 КРЕПЛЕНИЕ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.4, 3.6

Средства крепления следует располагать под раструбами.

Расстояния между средствами крепления:

- при горизонтальной прокладке труб - не более 2 м;

- для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- располагать средства крепления в местах соединения труб;

- заделка креплений с помощью деревянных пробок.

# 10.7 УСТАНОВКА ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЫ

СНиП 3.05.01-85 п. 3.11

Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:

- водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800;

- смесителей для видуаров с косым выпуском - 800;

- то же, с прямым выпуском - 1000;

- смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих ванн и умывальников - 1100;

- кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600;

- смесителей для душа - 1200.

Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санприборов) следует принимать:

- водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250 мм;

- от бортов моек - на 200 мм;

- туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200 мм.

Высота установки кранов для раковин со спинками, имеющими отверстия для кранов, а также для моек и умывальников с настольной арматурой определяется конструкцией прибора.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

при установке арматуры ±20 мм.

# 10.8 УСТАНОВКА ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА

СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.11, 3.15, табл. 3

Высота установки душевых сеток (от низа сетки до уровня чистого пола) - 2100-2250 мм.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

±20 мм.

Высота установки умывальника (расстояние от уровня чистого пола до верха борта) при установке общего смесителя - 850 мм.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

высоты установки:

- для отдельно стоящих санитарных приборов ±20 мм;

- для группы однотипных приборов ±5 мм.

# 10.9 УСТАНОВКА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ (УМЫВАЛЬНИКИ, РАКОВИНЫ, МОЙКИ, УНИТАЗЫ, ПИССУАРЫ)

СНиП 3.05.01-85 п. 3.15

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

высоты санитарных приборов:

- для отдельно стоящих ±20 мм;

- для группы однотипных ±5 мм.

Санитарные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню.

Высота установки санитарных приборов

| Санитарные приборы | Высота установки от уровня чистого пола, мм |
| --- | --- |
|  | в жилых, общественных и промышленных зданиях | в школах |
| Умывальники (до верха борта) | 800 | 700 |
| Раковины, мойки (до верха борта) | 850 | 850 |
| Высокорасполагаемые смывные бачки к унитазам (до низа бачка) | 1800 | 1800 |
| Писсуары настенные (до борта) | 650 | 450 |
| Смывные трубы к лотковым писсуарам (от дна лотка до оси трубы) | 1500 | 1500 |
| Питьевые фонтанчики подвесного типа (до борта) | 900 | 750 |

# 10.10 УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.18, 3.20, 3.23, 3.24

Уклоны подводок к радиаторам - от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.

При длине подводки до 500 мм уклон труб не выполняется.

При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок по прямой линии.

При установке радиатора под окном его край со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема.

Совмещение вертикальных осей симметрии радиатора и оконного проема не обязательно.

Радиаторы всех типов устанавливаются на расстояния, не менее:

- от пола - 60 мм;

- от нижней поверхности подоконных досок (при отсутствии досок - до низа оконного проема) - 50 мм;

- от поверхности штукатурки стен - 25 мм.

В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы устанавливаются на расстоянии не менее:

- от пола - 100 мм;

- от поверхности стены - 60 мм.

В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок должна быть не более 400 мм.

# 10.11 УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.18, 3.21, 3.23

Уклоны подводок к конвекторам - от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.

При длине подводки до 500 мм уклон не выполняется.

При установке конвектора под окном его край со стороны стояка не должен выходить за пределы проема.

Совмещение вертикальных осей симметрии конвектора и оконного проема не обязательно.

Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии:

- от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха - не менее 20 мм;

- то же, с кожухом настенного конвектора - вплотную или с зазором не более 3 мм;

- от поверхности стен до кожуха напольного конвектора - не менее 20 мм;

- от низа подоконной доски до верха конвектора - не менее 70 % глубины конвектора;

- от пола до низа конвектора - не менее 70 % и не более 150 % глубины конвектора.

# 10.12 УСТАНОВКА ГЛАДКИХ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ

СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.22, 3.23, 3.25, 3.27

При установке труб под окном их края со стороны стояка не должны выходить за пределы оконного проема.

Совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно.

Отопительные приборы устанавливаются на кронштейнах не менее 2 на трубу, размещая их у фланцев.

Гладкие и ребристые трубы должны устанавливаться на расстоянии:

- от пола до оси ближайшей трубы - не менее 200 мм;

- от низа подоконной доски до оси ближайшей трубы - не менее 200 мм;

- от поверхности штукатурки стен до трубы - 25 мм.

Расстояние между осями смежных труб должно быть не менее 200 мм.

# 10.13 КРЕПЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (РАДИАТОРОВ, КОНВЕКТОРОВ, РЕБРИСТЫХ ТРУБ)