Требования к помещению котельной, обеспечивающие монтажные и пусконаладочные работы

Полный и подробный список требований по котельной описан в СНиП 41-01-2003, СП 41-104-2000.

1.Общие требования

Размещение тепловых агрегатов предусматривается:

-	в отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или
цокольном)  -  при  их  суммарной  мощности  для  системы  отопления  и  горячего
водоснабжения до 150 кВт

-	в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении,
пристроенном к жилому дому, - при их суммарной мощности для системы отопления и
горячего водоснабжения до 500 кВт.

При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа (потеря целостности и теплоизолирующей способности происходит не менее чем за 15 мин).

При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям :

-	высота - не менее 2,5 м ;

-объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3;

Вытяжное комал в

зоне котельной

Слив в конолизоишо

Дымовой канал

Не мение 1м

Не

0,2-0.3м

.Электрощит

Приточный кон о л не нение 0.3 ну от поверхности поло

- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими

стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения по конструкции равен нулю;

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.

Котел рекомендуется устанавливать на фундамент высотой 150-200 мм. Контур фундамента может выходить за контур котла не более чем на 50 мм. К месту установки котла следует подвести канализационную трубу диаметром 50 мм.

2.Требования к вентиляции помещения котельной

В помещении должна предусматриваться вентиляция, необходимая для осуществления воздухообмена и более качественного сгорания топлива, из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 м3 природного газа необходимо 9 м.куб воздуха, 1 кг дизельного топлива 14 м3.

Организация воздухообмена

|  | Приток | Вытяжка |
| --- | --- | --- |
| Расход воздуха, м3/час | Lприт= 3 x V пом + Lгор Lгор = Gтопл x V возд | Lвыт= 3 х Vпом |
| Организация воздухообмена | - установить вентилятор с требуемым расходом в рабочей зоне горелки; - через приток (окно) с регулируемой жалюзийной решеткой, в рабочей зоне помещения (не ниже 0,3 м от поверхности пола) | - установить вентилятор с требуемым расходом в проеме наружной стены, окна таким образом, чтобы воздушный поток охватывал всю рабочую зону горелок; - с помощью вентканала с площадью сечения 7,5 см2 на 1 кВт установленной мощности котлов. |
| Площадь сечения приточных или вытяжных каналов | Sсеч.прит= Lприт/3600 х Vвозд Vвозд=1-1,5м/с | Sвыт= Qкотла (кВт)х 7,5 см2 Вытяжной канал может быть выполнен из кирпича либо из труб (металлических ,ПВХ и др). |

где :    Lприт - расход приточного воздуха,

Lвыт - расход вытяжного воздуха (м /ч)

Vпом - объем помещения котельной

Lгор - расход воздуха на горение топлива (м3/ч)

Gтопл - расход газа (м3/ч) или дизельного топлива (кг/ч)

Vвозд - скорость воздуха в приточном или вытяжном отверстии

Qкотла - тепловая мощность котла (кВт)

Объединение вентиляционных каналов из кухонь, ванных, туалетов, душевых с вентиляционными каналами из помещения котельной не допускается.

3.Устройство дымоходов.

Дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

Дымоходы могут выполняться в пределах дома или быть пристроенными вне его. Присоединение котлов к дымоходам осуществляется трубами, изготавливаемыми из кровельной стали, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с котлом. Конструкции дымоходов также могут быть промышленного изготовления и поставляться в комплекте с котлом.

Дымоходы вне дома должны быть теплоизолированы по всей длине. Сечение и высота дымоходов должны соответствовать данной модели котла, сужать сечение дымохода на допускается. Дымоходы могут выполняться из металлических труб круглого сечения или в виде каналов из глиняного кирпича. Для каждого котла необходимо предусматривать отдельный дымоход.

В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух агрегатов, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях не ближе 0.75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

| Расположение дымовой трубы относительно конька крыши по горизонтали | до 1,5 м от конька | 1,5-3 м | свыше 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота дымовой трубы | 0,5 м выше конька | в уровень с коньком | не ниже прямой, проведенной под углом 10° к горизонту |

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с плоской крышей - не менее 2,0 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию.

Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.

При устройстве дымоходов следует избегать горизонтальных участков (длина горизонтальных участков допускается: для твердотопливных котлов - не более 0,5 м, для котлов с газовыми и дизельными механическими горелками - не более 2 м).

Для котлов с атмосферными горелками вертикальный выход из котла должен быть не менее 0,2 м, уклон горизонтальной части дымохода не менее 0,03 в сторону котла.

Дымовой канал должен заканчиваться прочисткой, которая располагается ниже присоединительного патрубка от котла.

4.Топливохранилище

В помещении котельной можно устанавливать топливную емкость объемом не более 1 м3. При больших объемах емкости необходимо устанавливать в другом помещении с отдельным входом с огнестойкостью конструкций 0,75 часа

Топливная емкость должна иметь вентиляционную трубу.

5.Гидравлические требования

Выводы   прямой   и   обратной   магистрали   отопления,   а  также   магистрали

газопровода должны быть подведены на расстояние не более 1 м от места установки котла. Сечение подводящего газопровода и давление должно обеспечивать требуемый расход газа для нормальной работы горелки.

6.Электрические требования

|  | Напряжение | Сечение фазных цепей | Сечение нейтрали | Сечение защитного заземления | Защита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлер | 220В +10% -15%, 50 Гц | 2,5 мм2 | 1,5 мм2 | 6 мм2 | 16А |
| Котел, цирк, насосы | 220В +10% -15%, 50 Гц 380В +10% -15%, 50 Гц | 2,5 мм2 | 1,5 мм2 | 6 мм2 | 6А |

Подводка электропитания должна быть выполнена не дальше 5 м от установки оборудования.

Внимание!!! Цепь защитного заземления должна быть подведена от контура заземления. Подключение защитного заземления на нейтраль запрещено!