## REGISTR v.3.1
общая мощность | Вт | 3500
| ккал/ч | 3009.4583
температура подачи t1 | °С | 95
температура обратки t2 | °С | 70
температура внутреннего воздуха tвн | °С | 16
диаметр регистра | Ду | 5
число рядов |  | 4
ф |  | 1.4
q | ккал/(ч*экм) | 345.7404
требуемая площадь нагр поверхности | экм | 8.7044
площадь нагр поверхности 1 м
открытой горизонтальной трубы | экм/м | 0.55
длина греющей трубы | м | 15.8262
длина регистра | м | 3.9565
| Вт/м | 221.1529
| Ду | f э (экм/м)
1 | 40 | 0.27
2 | 50 | 0.334
3 | 65 | 0.405
4 | 80 | 0.465
| 100 | 0.55
Расчет регистра Ду40-100