## Графики
Число насосов | 3
Рабочая точка | Подача, м3/ч | 2500
| Напор | 90
Геометрический напор (начало координат сети) |  |  | 79

## Уравнение
H=k1*(n*n)+k2*n*Q+k3*(Q*Q) |  |  |  |  | n - число оборотов |  | 50 |  | k1, k2, k3 - постоянные коэффициенты
[11 empty] | к1= | 0.040749
Подача | Q,м3/ч | 0 | 126 | 316 | 688 | 942 | 1109 | 1168 | 1246 | 1334 | к2= | 0.00045796
Напор | H,м | 105.6 | 102.4 | 99.9 | 95.1 | 85.4 | 72.4 | 65.8 | 57.6 | 46.4 | к3= | -4.7e-05
Сеть | H=a+b*Q*Q |  |  | b
a= | 79 |  |  | 1.76e-06
Подача | Q,м3/ч | 0 | 126 | 316 | 688 | 942 | 1109 | 1168 | 1246 | 1334
Мощность | H,м | 165 | 178 | 201 | 252 | 280 | 296 | 307 | 318 | 331
Подача | Q,м3/ч | 0 | 126 | 316 | 688 | 942 | 1109 | 1168 | 1246 | 1334
КПД | H,м | 0 | 19.7 | 42.8 | 70.9 | 78.3 | 74 | 68.3 | 61.6 | 51
Наименование насоса |  |  | Wilo-MHI | [8 empty] | -4.7e-05
Число насосов (от 1 до 6) |  |  | 3 | Геометрический напор (начало координат сети) |  |  |  |  | 79 |  |  | 0.022898
Рабочая точка |  | Q, м3/ч | 2500 | [8 empty] | 101.873
|  | H, м | 90

## Несколько насосов
Wilo-MHI
Подача | Напор | Число насосов (от 1 до 6)
Q,м3/ч | H,м |  | 3
0 | 101.873 | 1 | Насос
126 | 104.012
316 | 104.4156
688 | 95.3797
942 | 81.7368
1109 | 69.4625
1168 | 64.4994
1246 | 57.4357
1334 | 48.7798
0 | 101.873 | 2 | Насоса
252 | 104.012
632 | 104.4156
1376 | 95.3797 | [5 empty] | Сеть
1884 | 81.7368 |  |  | 0 | 79 | 0 | 79 | H=k1*(n*n)+k2*n*Q+k3*(Q*Q)
2218 | 69.4625 |  |  | 378 | 79.2515 | 378 | 79.2515
2336 | 64.4994 |  |  | 948 | 80.5817 | 948 | 80.5817
2492 | 57.4357 |  |  | 2064 | 86.4978 | 2064 | 86.4978
2668 | 48.7798 |  |  | 2826 | 93.0558 | 2826 | 93.0558
|  |  |  | 3327 | 98.4813 | 3327 | 98.4813
|  |  |  | 3504 | 100.6093 | 3504 | 100.6093
|  |  |  | 0 | 0 | 3738 | 103.5919
0 | 101.873 | 3 | Насоса | 0 | 0 | 4002 | 107.1882
378 | 104.012
948 | 104.4156
2064 | 95.3797
2826 | 81.7368
3327 | 69.4625
3504 | 64.4994
3738 | 57.4357
4002 | 48.7798
0 | 101.873 | 4 | Насоса
0 | 104.012
0 | 104.4156
0 | 95.3797
0 | 81.7368
0 | 69.4625
0 | 64.4994
0 | 57.4357
0 | 48.7798
0 | 101.873 | 5 | Насосов
0 | 104.012
0 | 104.4156
0 | 95.3797
0 | 81.7368
0 | 69.4625
0 | 64.4994
0 | 57.4357
0 | 48.7798
0 | 101.873 | 6 | Насосов
0 | 104.012
0 | 104.4156
0 | 95.3797
0 | 81.7368
0 | 69.4625
0 | 64.4994
0 | 57.4357
0 | 48.7798