### Отложений.

В процессе применения методов химической очистки теплообменников используются  сертифицированные чистящие средства, они представляют собой химические реагенты на основе различных кислот с добавлением ПАВ (поверхностно-активных веществ), ингибитора коррозии и комплексонов, разбавленные водой в необходимой пропорции.  Целью добавления комплекса, указанных выше присадок является увеличение эффективности воздействия реагента на отложения, загрязняющие вутренние поверхности теплообменника, с одновременным снижением коррозийной агрессивности по отношению к металлу из которого эти поверхности изготовлены.

Поскольку кислоты в различной степени реагируют с разными видами отложений, рекомендуется подбирать реагенты в зависимости от вида отложений, выявленных на внутренних поверхностях очищаемого теплообменника.

Данные приведённые в таблице ниже подготовленны на основании информации фирмы Альфа Лаваль, применительно к промывке теплообменников.

| Вид отложений | Состав отложений | Чистящий реагент |
| --- | --- | --- |
| Продукты коррозии | Карбонат кальция | Азотная кислота |
| Оксиды металлов | Сульфат кальция | Сульфаминовая кислота |
| Ил | Силикаты | Жирные кислоты (муравьинная, лимонная) |
| Глинозём | Силикаты | Фосфорная кислота |
| Диатомический организмы | Силикаты | Комплексонообразующие агенты, Полифосфаты натрия |
| Биологические обрастания - слизь | Бактерии | Едкий натр |
| Биологические обрастания - слизь | Нематоды | Карбонат натрия |
| Прочие загрязнения | Мазут, асфальт, жиры | Растворитель на основе парафиновых фракций нефти (например керосин) Внимание! Уплотнители из резины EPDM не должны контактировать с жидкостью более 30 минут. |

Обращаем Ваше внимание на то, что следующие растворы применять нельзя:

- Кетоны (например: ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон)

- Сложные эфиры (например: этилацетат, бутилацетат)

- Галогенезированные гидрокарбонаты (например: хлорофен, четырёххлористый углерод, фреоны)

- Ароматические соединения (например: бензол, толуол)

Также не допускается применение очищающих средств на основе соляной кислоты для удаления отложений с поверхностей и деталей конструкций из нержавеющей стали.