## Моделирование гвс
tрвв , °С | 18 |  |  | Qот , Гкал/ч |  | 0
tрнв , °С | -28 |  |  | степень |  | 0.78
tр3 , °С | 115 |  |  | t3 , °С |  | 18
tр2 , °С | 70 |  |  | t2 , °С |  | 18
Qрот , Гкал/ч | 7.31 |  |  | tо , °С |  | 92.5 | [6 empty] | НАГРУЗКА ГВС
Qсргвс , Гкал/ч | 0.28289 | 0.28
| Часы суток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Гвс - баллы | 0.28 8: 6; 0.28 22: 6
[8 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
kч | 3.8 | bar: 0.28 6 to 0.28 24
потребление, Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.54 | 1.07 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.07 | 0.36 | 0.18
tводы исх , °С | 5
tводы в баке max , °С | 70
Vбака , м3 | 15
в баке, Гкал, нач. | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.795 | 0.805 | 0.285 | 0.655 | 0.975 | 0.795 | 0.615 | 0.255 | 0.445 | 0.815 | 0.975 | 0.795 | 0.435 | 0.075 | 0.265 | 0.455 | 0.385 | 0.575
| конечное | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.795 | 0.805 | 0.285 | 0.655 | 0.975 | 0.795 | 0.615 | 0.255 | 0.445 | 0.815 | 0.975 | 0.795 | 0.435 | 0.075 | 0.265 | 0.455 | 0.385 | 0.575 | 0.945
| min | 0.28 1: 0.075
мощн.скор.при70-40 | 1 | 0.28 4: Qкотла , Гкал/ч; 0.28 5: 2.15; 0.28 9: расход греющ. воды; 0.28 10: 33
tгреющ.воды max | 95 | 0.28 1: подача котл.насоса; 0.28 5: 86; 0.28 9: расход нагрев. воды; 0.28 10: 15; 0.28 12: НАГРУЗКА КОТЛА
мощн.скор.макс. | 1.3571
мощн.скор.фактическая |  | 0.28 7: 0.55; 0.28 8: 0.55; 0.28 9: 0.55; 0.28 10: 0.51; 0.28 14: 0.55; 0.28 15: 0.55; 0.28 16: 0.34; 0.28 20: 0.55; 0.28 21: 0.55; 0.28 22: 1; 0.28 23: 0.55; 0.28 24: 0.55
мощность котлов | bar: 0.28 7 to 0.28 10; 0.28 14 to 0.28 16; 0.28 20 to 0.28 24
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 1 | 0.55 | 0.55
tнв | 18 | bar: 0.28 1 to 0.28 9
отопление, Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мощность котлов, Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 1 | 0.55 | 0.55
max | bar: 0.28 1
| min | 0.28 1: 0