## Регистр
|  |  | Число рядов труб | ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 1 м ГЛАДКОЙ ТРУБЫ РЕГИСТРА, экм |  |  | t1 | t2 | tвн
|  |  | 1 | Диаметр трубы Dy, мм | 1 ряд | 2 ряда и более | 115 | 90 | 5
|  |  | 2 | 40 | 0.22 | 0.18 | 105 | 80 | 10
|  |  | 3 | 50 | 0.29 | 0.238 | 95 | 75 | 12
|  |  | 4 | 65 | 0.372 | 0.305 | 90 | 70 | 15
|  |  | 5 | 80 | 0.436 | 0.357 | 80 | 65 | 16
|  |  | 6 | 100 | 0.529 | 0.434 | 75 | 60 | 18
|  |  |  | 125 | 0.651 | 0.558 | 65 | 55 | 20
|  | Вт |  | 150 | 0.779 | 0.668 | 60 | 50 | 21
|  | ккал/ч | [5 empty] | 45 | 22
|  |  |  | 0.436 | 0.357 |  |  | 40 | 25
Расчет длины регистра из гладких труб
общая мощность | 1 | 2000
| ккал/ч | 1719.6905
температура подачи t1 | °С | 6
температура обратки t2 | °С | 6
температура внутреннего воздуха tвн | °С | 9
диаметр регистра | Ду | 4
число рядов |  | 2
Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра | экм | 0.357
фактический температурный напор | °С | 45.5
мощность, приведенная к н. у. (95-70/18) | ккал/ч | 2725.8005
требуемая площадь нагр поверхности | экм | 6.2662
длина греющей трубы | м | 17.5524
длина регистра | м | 8.7762
длина регистра с учетом 5% теплопритоков от подводок | м | 8.3583
расход воды через регистр | кг/ч | 114.646