## Общие результаты
Кол-во источников |  |  | 1
Общее кол-во приборов |  |  | 4
Общее кол-во участков |  |  | 4
Общее кол-во распределителей |  |  | 1
Общее кол-во насосов |  |  | 0
Общие теплопотери помещений Q [Вт] |  |  | 1807
Общая мощность других отопит.приборов [Вт] |  |  | 0
Общая треб.мощность отопит.приборов Qтреб [Вт] |  |  | 1807
Нормы расчетов:
| Нормы расчета напольн.отопления |  |  |  |  | EN 1264
Котел: (без имени), Применение: Отопление, Рабочий агент: Вода
| Отметка источника [м] |  |  | 2.8
| Темп-ра подачи и обратки [°C] |  |  | 36 |  |  | 30.5
| Полная мощность [Вт] |  |  | 2198
|  | Суммарная мощность радиаторов Qрад [Вт] |  |  | 0
|  | Суммарная мощность П.О. Qп.о. [Вт] |  |  | 1807
|  | Суммарная мощность других отопит.приборов [Вт] |  |  | 0
|  | Приток теплоты с участков, учтенный в балансе [Вт] |  |  | 0
|  | Неиспользованные теплопотери участков [Вт] |  |  | 17
|  | Собств.теплопотери П.О. наружу [Вт] |  |  | 374
| Требуемый напор [кПа] |  |  | 8.4
|  | Потери давления в диктующ.трассе [кПа] |  |  | 8.4
|  | Потери давления в диктующ.приборе [кПа] |  |  | 6.8
|  | Сопрот-ние источника [кПа] |  |  | 0
| Расход в источнике [л/с] [кг/ч] |  |  | 344.5
| Диктующий прибор |  |  |  |  | ГП _г
| Длина диктующей трассы [м] |  |  | 8.8
| Водяной объем сети вместе с приемниками [дм³] |  |  | 32.9

## Общие результаты П.О.
№ п/п | Источник Название / Символ |  |  | Элемент, питающий регулировочную цепь Название / Символ |  |  | tп [°C] |  | tв [°C] | Qтреб [Вт] |  | РезультатQп.о. [Вт] |  |  | Расход [кг/ч] |  | Расход- на внеш.потери [кг/ч]
Контуры
1 | Котел / |  |  | Котел / (без имени) |  |  | 36 |  | 30.5 | 1807 |  | 1807 |  |  | 344.5 |  | 59.1
Распределители
Символ распределителя |  | Контур | Этаж |  | Единица здания | Кол-во петель |  | Общая длина труб [м] |  |  | tп [°C] |  | tв [°C] | Расход [кг/ч] |  | Δpмин [кПа] |  | Δp [кПа]
(без имени) |  | 1 | 1 первый |  | 1 | 4 |  | 269.3 |  |  | 36 |  | 30.5 | 344.5 |  | 7.54 |  | 7.54

## Участки
|  | ТУ | Символ участка | Символ подкл.уч. | Q [Вт] | Диаметр [мм] |  | L [м] | i [Па/м] | ζ | i*L+Z [Па] | Сопр. [Па] |  | v [м/с] |  | G [кг/ч] | h изол [мм] |  | Δt [K] |  | tвход [°C] | q [Вт/м] | Qуч [Вт]
Котел: (без имени)
Группа: Элементы несгруппированные
|  | П | 1 | К | 1807 | 25 x 2,3 |  | 0.3 | 67 | 2 | 110 | 110 |  | 0.29 |  | 344 | 20 |  | 0 |  | 36 | 3 | 1
|  | В | 1 | К | 1807 | 25 x 2,3 |  | 0.4 | 69 | 2 | 117 | 117 |  | 0.29 |  | 344 | 20 |  | 0 |  | 30.5 | 2 | 1
|  | П | 1_а | 1 | 1807 | 25 x 2,3 |  | 3.3 | 67 | 1.5 | 286 | 286 |  | 0.29 |  | 344 | 20 |  | 0.02 |  | 36 | 3 | 9
|  | В | 1_а | 1 | 1807 | 25 x 2,3 |  | 3.5 | 69 | 1.8 | 319 | 319 |  | 0.29 |  | 344 | 20 |  | 0.02 |  | 30.5 | 2 | 6
|  | Распределитель Символ |  |  |  |  | Символ подкл.уч. |  |  | Расход Q [Вт] |  |  | Расход [кг/ч] |  | Z [Па] |  |  | tвход [°C] |  | Кол-во выходов
|  | (без имени) |  |  |  |  | 1_а / 1_а |  |  | 1807 |  |  | 344.5 |  | 0 |  |  | 36 |  | 4

## Список помещений
| Символ Помещения | tв [°C] | Кол-во радиаторов | Q [Вт] | Qтреб [Вт] | Qп.о. [Вт] | Qрад [Вт] | Результат Qп.о. [Вт] | Результат Qрад [Вт] | Результат Qуч [Вт] | Покрытие теплопотерь [%]
Этаж 0, Отметка 0,0м, Единица здания По умолчанию
Этаж 1, Отметка 2,8м, Единица здания 01
| (без имени) | 22 | 4 п | 0 | 1807 | 1807 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 100
Этаж 2, Отметка 5,6м, Единица здания 02
Этаж 3, Отметка 8,4м, Единица здания 03

## Результаты ПО
|  | Символ ГП Покрытие Rλb [(м²*K)/Вт] | Q треб [Вт] | Q избыт. [Вт] | Δt [K] | ГЗ ВЗ | площ. [м²] | r [мм] | tпп/q [°C]/[Вт/м²] | Площ. проход. подводов | Qподв [Вт] | Кол-во петель | Общ.дл. подвода и петли | Расход [кг/ч] [м/с] | Потери давл: труба+фитинги кл.п.; кл.в. [кПа] | Настр. клап.
Этаж: 1 первый; Единица здания: 01
Двойной распределитель квартирный: (без имени); Питание от: (без имени) (tп = 36,0 °C) Кол-во выходов: 4; Начальн.настройки на: кл.пит.; G: 344,5 кг/ч; Δpмин 7,54 кПа; Δp 7,54 кПа
Помещение: (без имени); tв = 22 °C; Q треб = 1807 Вт; Избыток Q = 0 Вт; Результат Qп.о. = 1807 Вт; Кол-во ГП: 4;
|  | _а тонкий ковёр - 0,070 | 446 | 0 | 5.6 | уГЗ: ВЗ: | 5,8 5,7 | 150 250 | 26,2/43 25,4/34 |  | 0 |  | 69,9 8,7+61,2 | 82,7 0,203 | 5,46 1,80; 0,28 | 1,30 л/м
|  | _б тонкий ковёр - 0,070 | 446 | 0 | 5.6 | уГЗ: ВЗ: | 5,8 5,7 | 150 250 | 26,2/43 25,4/34 |  | 0 |  | 62,9 1,7+61,2 | 82,7 0,203 | 4,91 2,35; 0,28 | 1,30 л/м
|  | _в тонкий ковёр - 0,070 | 446 | 0 | 5.6 | уГЗ: ВЗ: | 5,8 5,7 | 150 250 | 26,2/43 25,4/34 |  | 0 |  | 70,0 8,8+61,2 | 82,7 0,203 | 5,47 1,79; 0,28 | 1,30 л/м
|  | _г тонкий ковёр - 0,070 | 469 | 0 | 5 | уГЗ: ВЗ: | 6,8 4,7 | 150 250 | 26,3/44 25,5/35 |  | 0 |  | 66,5 2,6+63,8 | 96,5 0,237 | 6,78 0,38; 0,38 | 1,60 л/м

## Параметры монтажа П.О.
|  | Символ ГП Покрытие Rλb [(м²*K)/Вт] | ГЗ ВЗ | площ. [м²] | r [мм] | Тип трубы Способ укладки | Кол-во петель | Общ.дл. подвода и петли | Настр. клап. | Слои пола
Этаж: 1 первый; Единица здания: 01
Двойной распределитель квартирный: (без имени); Кол-во выходов: 4; Тип: Распределитель Profi с расходомером; кл.пит.: Расходомер; кл.возв.: Термостатический клапан; Шкаф распределителя: ОТСУТСТВУЕТ;
Помещение: , Кол-во ГП: 4 Система как по умолч.: Пенопласт, арматурная сетка, крепеж. пров.
|  | _а тонкий ковёр - 0,070 | уГЗ: ВЗ: | 5,8 5,7 | 150 250 | Wirsbo-evalPEX в бухтах 16x2,0 Спираль |  | 69,9 8,7+61,2 | 1,30 л/м | Отливка бетона с добавкой в бесшовный пол: 6,1 см (Su: 4,5см) Пенопласт, арматурная сетка, крепеж. пров. 100 мм
|  | _б тонкий ковёр - 0,070 | уГЗ: ВЗ: | 5,8 5,7 | 150 250 | Wirsbo-evalPEX в бухтах 16x2,0 Спираль |  | 62,9 1,7+61,2 | 1,30 л/м | Отливка бетона с добавкой в бесшовный пол: 6,1 см (Su: 4,5см) Пенопласт, арматурная сетка, крепеж. пров. 100 мм
|  | _в тонкий ковёр - 0,070 | уГЗ: ВЗ: | 5,8 5,7 | 150 250 | Wirsbo-evalPEX в бухтах 16x2,0 Спираль |  | 70,0 8,8+61,2 | 1,30 л/м | Отливка бетона с добавкой в бесшовный пол: 6,1 см (Su: 4,5см) Пенопласт, арматурная сетка, крепеж. пров. 100 мм
|  | _г тонкий ковёр - 0,070 | уГЗ: ВЗ: | 6,8 4,7 | 150 250 | Wirsbo-evalPEX в бухтах 16x2,0 Спираль |  | 66,5 2,6+63,8 | 1,60 л/м | Отливка бетона с добавкой в бесшовный пол: 6,1 см (Su: 4,5см) Пенопласт, арматурная сетка, крепеж. пров. 100 мм

## Специф.Мат. - Трубы
|  | Продукт | Размер | Код по каталогу | Количество | Единица
Перечень труб, фасонных деталей и муфт
UPONOR PE-Xa
Трубы - UPONOR PE-Xa
|  | Труба Uponor Wirsbo eval PE-Xa S5 6 бар Q&E в бухтах | 25 x 2,3 | 1022689 | 8 | м
Фитинги - UPONOR PE-Xa
|  | Зажимной наконечник Uponor серии S5 | 25 - 1"нар. | 1018328 | 1 | шт.
|  | Кольцо Uponor Q&E белое для труб Uponor PE-Xa | 25 | 1034765 | 7 | шт.
|  | Уголок Uponor Q&E PPSU 90° | 25 - 25 | 1008681 | 2 | шт.
|  | Штуцер Uponor Q&E PPSU с внутренней резьбой | 25 - 3/4"внут. | 1042332 | 2 | шт.
|  | Штуцер Uponor Q&E PPSU с наружной резьбой | 25 - 1"нар. | 1008665 | 1 | шт.

## Специф.Мат. - Клапаны и др.арма
|  | Продукт | Размер | Код по каталогу | Количество | Единица
Комплект клапанов и арматуры
Элементы вне каталога
Котел - Элементы вне каталога
|  | Котел |  |  | 1 | шт.

## Специф.Мат. - Изоляция
|  | Продукт | Размер | Код по каталогу | Количество | Единица
Комплект изоляции
Каталог изоляций стандартных
Изоляция - Каталог изоляций стандартных
|  | Вспененный PU(полиуретан.) - Lambda (40°C) = 0,036W/mK внутр. диам. 25 мм | 20 мм |  | 8 | м

## Специф.Мат. - Элементы П.О.
|  | Продукт | Размер | Код по каталогу | Количество | Единица
Список элементов П.О.
UPONOR - UNIPIPE - старый
Распределители - UPONOR - UNIPIPE - старый
|  | Распределитель Profi с расходомером | 4-контура | 54 30 40 | 1 | шт.
UPONOR - WIRSBO - старый
Трубы - UPONOR - WIRSBO - старый
|  | Wirsbo-evalPEX в бухтах | 16x2,0 | 0160096/97 | 270 | м
Изоляционные плиты - UPONOR - WIRSBO - старый
|  | Плита из пенополистирола (lambda 0,040) | 100 мм | любого производителя | 47 | м²
Аксессуары - UPONOR - WIRSBO - старый
|  | Арматурная сетка |  | Любого производителя | 47 | м#h2
|  | Кольцо Q&E eval |  | 00160051 | 8 | шт.
|  | Компенсационная лента |  | 80101 | 28 | м
|  | Крепежная проволока |  | 86033 | 539 | шт.
|  | Угловой фиксатор 14-16 мм |  | 57516 | 8 | шт.
|  | фольга - PE |  | любого производителя | 47 | м#h2
|  | Цементная добавка |  | любого производителя | 8 | кг

## Сводка по трубам
Тип | Артикул по каталогу | Сокращение | Изолированные [м] | В кожухе [м] | Неизолированные [м] | Заданные [м] | Выбранные [м] | Существующие [м] | Проектируемые [м] | Для П.О. [м]
Труба Uponor Wirsbo eval PE-Xa S5 6 бар Q&E в бухтах25 x 2,3 | 1022689 | eval_PE-Xa_бух | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0
Wirsbo-evalPEX в бухтах16x2,0 | 0160096/97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3